水平螺翼式水表使用说明书

CPA：2017F292-44

LXLGY型  DN50-300

用  途

该水表用于计量流经管道内的水流总量，是一种磁传干式直读式智能水表。

该系列水表配置直读远传模块，采用光电直读抄表技术，直接读取当前表盘示数，抄表准确率100％。

正常工作条件

1．工作水温：         冷水： 30℃ 或 50℃     热水：90℃

2．最大工作压力： ≤1.0 MPa 或≤1.6MPa

技术参数

| 水表 类型 | 公称口径 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 /Q1 | Q2 /Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h |  |  |  |  |  | m3 |  |
| 冷水 | 50 | 50 | 40 | 3.15 | 0.50 | 80 | 6.3 | 0.0005 | 999,999 |
|  | 65 | 78.75 | 63 | 5.00 | 0.79 |  |  |  |  |
|  | 80 | 125 | 100 | 8.00 | 1.25 |  |  |  |  |
|  | 100 | 200 | 160 | 12.60 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 125 | 312.5 | 250 | 19.68 | 3.13 |  |  |  |  |
|  | 150 | 500 | 400 | 32.00 | 5.00 |  |  | 0.005 | 9,999,999 |
|  | 200 | 787.5 | 630 | 50.00 | 7.88 |  |  |  |  |
|  | 250 | 787.5 | 630 | 50.00 | 7.88 |  |  |  |  |
|  | 300 | 1250 | 1000 | 20 | 12.5 |  |  |  |  |
| 热水 | 40 | 50 | 40 | 4 | 0.63 | 63 |  | 0.0005 | 999,999 |
|  | 50 | 50 | 40 | 4 | 0.63 |  |  |  |  |
|  | 65 | 78.75 | 63 | 6.3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 80 | 125 | 100 | 10 | 1.59 |  |  |  |  |
|  | 100 | 200 | 160 | 16 | 2.54 |  |  |  |  |
|  | 125 | 312.5 | 250 | 25 | 3.97 |  |  |  |  |
|  | 150 | 500 | 400 | 40 | 6.35 |  |  | 0.005 | 9,999,999 |
|  | 200 | 787.5 | 630 | 63 | 10 |  |  |  |  |
|  | 250 | 787.5 | 630 | 63 | 10 |  |  |  |  |
|  | 300 | 1250 | 1000 | 100 | 15.87 |  |  |  |  |

注：技术参数符合国家标准GB/T 778.1-2007。

安装尺寸及重量

| 水表型号 | 公称 口径 DN | 长度 L mm | 高度 H mm | 拆卸高度 >G mm | 重 量 kg | 连接法兰按 GB/T 17241.6-1998 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 法兰 外径 D(mm) | 螺栓孔中 心圆直径 D1(mm) | 单边螺栓数与孔直径 |
| LXLGY | 50 | 200 | 210 | 236 | 10.6 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
|  | 65 | 200 | 218 | 236 | 11.6 | 185 | 145 | 4-Ø19 |
|  | 80 | 225 | 280 | 341 | 16.3 | 200 | 160 | 4/8-Ø19 |
|  | 100 | 250 | 290 | 341 | 17.8 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
|  | 125 | 250 | 310 | 341 | 21.6 | 250 | 210 | 8- Ø19 |
|  | 150 | 300 | 320 | 341 | 31.5 | 285 | 240 | 8- Ø23 |
|  | 200 | 350 | 364 | 358 | 46 | 340 | 295 | 8/12-Ø23 |
|  | 250 | 450 | 400 | 450 | 75 | 405 | 355 | 12-φ28 |
|  | 300 | 500 | 450 | 500 | 90 | 460 | 410 | 12-φ28 |

注：连接法兰如有特殊要求，请在订货时说明。 G是拆卸机芯所必须的最小尺寸 。

安装注意事项

1．确定水表的口径，应先了解管道内流量大小，以经常使用流量接近常用流量为宜,不能

单纯以管道直径确定水表的口径大小。

2．新装管道应清除管道内石子、泥砂等杂物后再安装水表以防止水表损坏或发生故障。

3．水表必须水平安装，注意水表外壳上的箭头方向必须与水流方向一致。

4．水表安装应有旁路，以保证拆装水表时不停水，水表上游和下游要安装阀门，注意使

用时应先缓慢地开启上游阀门直至完全打开，让水表注满水；再缓慢开启下游阀门，

注意确保不超过水表的最大流量，最后完全打开。以免产生“水锤”现象，损坏水表。

5．上游处请安装与水表公称口径一致的滤水器，滤网要经常取出清洗，滤水器中积存的

杂质应清除干净，以确保水表计量准确。

6．对于LXLGY水表,水表上游和下游要安装必要的直管段或其等效的整流器，上游直管段的长度不少于10D，下游不少于5D（D为水表公称口径），对于由弯管或离心泵所引起的湍流情况，必须在直管段前加装整流器。

7．水表与上、下游直管段要同轴安装，密封垫不得突入管内，以免引起计量失准。

8．水表上、下游管道必须固定，以避免水表承受管道造成的振动及过度应力。

主要性能参数

1．接口类型

RS-485型－接口遵循RS-485通讯标准，四线制。

BUS型－接口遵循Meter-Bus通讯标准，两线制。

2．接线方式：

RS-485型直读式智能水表（工作电压：12VDC）：

红－电源＋     黄－485-A

黑－电源－     蓝－485-B

M-BUS型直读式智能水表（2线）：  通讯接口的两条线无需区分极性。

3．通讯参数：波 特 率：2400bps  (可定制1200、4800、9600)

校验方式：偶校验   (可定制无校验)、数 据 位：8位、停 止 位：1位

4．表地址 见表盘标签所示：表计地址为表头度盘的序列编号。例如：表头丝印为“201601000001”，则表计地址为“201601000001”（MODBUS协议水表地址为：表计序列号后三位数字，后三位数字大于255的MODBUS地址为后2位）。

5．通讯协议：根据用户订单需求。

说明：当水表与NB-IOT物联网采集终端（DCN2200NB)设备连接时，水表为TTL接口，水表与物联网采集设备接线如下：

表端                 设备端

红      ←   →    红（电源+）

黑      ←   →    黑（电源-）

兰      ←   →    黄

黄      ←   →    兰